平顶山市低压成套开关及控制设备

产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的低压成套开关及控制设备产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在全市各县（市、区）内被抽样生产销售企业的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（台） | 检验样品数量（台） | 备用样品数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套电力开关和控制设备 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 由一般人员操作的配电板（DBO） | 2 | 1 | 1 |

2 检验依据

表2 成套电力开关和控制设备产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 4 | 工频耐受电压试验 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 5 | 冲击耐受电压试验 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |

表3 由一般人员操作的配电板（DBO）产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 4 | 工频耐受电压试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 5 | 冲击耐受电压试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分:由一般人员操作的配电板（DBO）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。